РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении схемы водоснабжения  на территории Донского  сельского поселения Орловского  района Ростовской области на период до 2028 года

Принято Собранием депутатов Донского сельского поселения       22 мая 2015 г.

В целях создания и развития централизованных систем водоснабжения , повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Донском сельском поселении Орловского района Ростовской области Собрание депутатов Донского сельского поселения,

РЕШИЛО:

1. Утвердить  схему водоснабжения  на территории Донского  сельского поселения Орловского  района Ростовской области на период до 2028 года

согласно приложения.

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Донского сельского поселения № 42 от 15.11.2013 года «Об утверждении схемы водоснабжения  на территории Донского  сельского поселения Орловского  района Ростовской области на период до 2028 года»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и собственности ( председатель комиссии Турченко Г.И.)

Глава Донского

сельского поселения                                                                 Н.Н. Савирский

х. Гундоровский

22.05.2015года

№ 96

Приложение  к решению Собрания

депутатов Донского сельского поселения

третьего созыва от   22.05.2015 № 96

Схема водоснабжения  на территории

Донского  сельского поселения

Орловского  района Ростовской области

на период до 2028 года

| Состав проекта |  |
| --- | --- |
| 1 | Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Донского сельского поселения |
| 2 | Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения |
| 3 | Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды |
| 4 | Раздел 4. Предложения по строительству ,реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения |
| 5 | Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству ,реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |
| 6 | Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство ,реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения |
| 7 | Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Донского сельского поселения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Донского сельского поселения
     1.2 Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения
     1.3 Описание технологических зон водоснабжения

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
     1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
     1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

1.4.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных  станций

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении
     1.5.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды 
     3.1.1Территориальный водный баланс

3.1.2 Структурный баланс реализации воды по группам

3.1.3. Фактическом водопотребление населения

3.1.4 Описание существующей системы  учета воды

3.1.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

3.2. Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

3.2.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды

3.2.2 .Описание территориальной  структуры потребления воды

3.2.3. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

3.2.4. Сведения о фактических и планируемых потерях  воды

3.2.5. Перспективные балансы

3.2.6. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

3.2.7. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

4. Предложения по строительству ,реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;
    4.4.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета

4.5.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству ,реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство ,реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения

7. Целевые  показатели развития централизованной системы водоснабжения

7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
7.2. Повышение показателей  качества воды
7.3. Показатели эффективности использования ресурсов

Общие положения

Схема водоснабжения    Донского сельского поселения Орловского района Ростовской области на период до 2028 года разработана на основании следующих документов:

- График разработки и утверждения схем  водоснабжения, утвержденный Главой  Донского сельского поселения.

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения , повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Донском сельском поселении Орловского района Ростовской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки,

насосные станции, магистральные сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации

существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения , затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения .

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  Донского сельского поселения Орловского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения ,срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1.Технико-экономическое  состояние централизованных систем  водоснабжения Донского сельского поселения

На сегодняшний день централизованная система водоснабжения в Донском сельском поселении имеется в х.Гундоровский, х.Донской, х.Ребричанский, х.Шалгаков. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей х.Гундоровский, х.Шалгаков, х.Ребричанский, х. Донской используются подземные источники: четыре артезианские скважины. Вода из отдельно стоящих артезианских скважин погруженными насосами поднимается на поверхность, в водонапорные башни и за тем в распределительную сеть населенных пунктов.

Организация, эксплуатирующая водопроводные сети в Донском сельском поселении – ГУП РО «УРСВ». Фактическое водопотребление Донского сельского поселения составляет 62,5 м3/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Донского сельского поселения составляет 22,483 км, ниже в таблице указаны технические характеристики водопроводных сетей с указанием уровня физического износа, материала трубопроводов и протяженности в разрезе населенных пунктов Донского сельского поселения.

Протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах

Донского сельского поселения.

| № п/п | Наименование населенного пункта, улицы | Протяженность (км) | Диаметр трубы | Материал | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Ребричанский | 6,156 |  |  |  |
| 1.1 | ул. Веселая | 1,468 | 100 | полиэтилен | 15 |
| 1.2 | ул. Молодежная | 1,149 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| 1.3 | ул. Звездная | 1,422 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| 1.4 | пер. Первомайский пер. Торговый | 0,299 0,506 | 150 150 | асбестоцемент | 90 90 |
| 1.6 | пер.Осенний | 0,103 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| 1.7 | ул. Машухинская | 0,335 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| 1.8 | пер. Степной | 0,674 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| 2 | х.Донской | 5,372 |  |  |  |
| 2.1 | ул. Сердечная | 0,4 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| 2.2 | ул. Цветочная ул. Цветочная | 1,013 0,952 | 32 150 | полиэтилен асбестоцемент | 15 90 |
| 2.3 | ул. Южная ул. Южная | 0,590 0,810 | 32 150 | полиэтилен асбестоцемент | 15 90 |
| 2.4 | пер. Молодежный | 0,460 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| 2.5 | пер.Зеленый | 0,505 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| 2.6 | пер.Славы | 0,642 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| 3 | х. Гундоровский | 7,331 1,129 | 150 150 | асбестоцемент полиэтилен | 90 30 |
| 4 | х. Шалгаков | 1,785 0,710 | 150 32 | асбестоцемент полиэтилен | 90 30 |
| Итого: |  | 22,483 |  |  |  |

Водоснабжение потребителей х.Гундоровский и х. Шалгаков осуществляется из двух артезианских скважин, расположенных в 200 м восточнее северо-восточной окраины х. Шалгаков. Глубина скважин 102 м, фактическая производительность 10 куб.м/час. Транспортирование и распределение осуществляется насосом марки ЭЦВ 6-10-110 в башню Рожновского объемом 25 куб.м. в дальнейшем распределение воды осуществляется по самотечной разводящей сети. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет в х. Гундоровском-8,460 км и в х. Шалгаков-2,495км. По материалу водопроводные трубы делятся на: асбестовые трубы d=150-100mm – 9,116 км; полиэтиленовые трубы d=150mm – 1,129 км, полиэтиленовые трубы d=32mm – 0,710 км. Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

Водоснабжение х.Ребричанский осуществляется из скважины, расположенной в150 м западнее западной  окраины хутора. Глубина скважины - 82 м, фактическая производительность- 8 куб.м в час, транспортирование и распределение осуществляется насосом 6.9х140 в башни Рожновского (2шт.)объемом 25 куб.м. в дальнейшем распределение воды осуществляется по самотечной разводящей сети. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 6,156 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из асбестоцементных труб d=150mm и полиэтиленовых труб d=100mm  . Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

Водоснабжение х.Донской осуществляется из артезианской скважины расположенной в районе западной окраины х. Донской. Глубина скважины-78 м, фактическая производительность- 10 куб.м в час, транспортирование и распределение осуществляется насосом 6.10х110 в башню Рожновского объемом 25 куб.м. В дальнейшем распределение воды осуществляется по самотечной разводящей сети. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 5,372 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из полиэтиленовых труб d=32mm и асбестоцементных труб d=150mm. Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

В х. Романовский централизованная система водоснабжения отсутствует, в результате чего, для хозяйственно-питьевых нужд используют воду из придомовых колодцев, индивидуальных скважин, а также привозную питьевую воду. Доставка воды осуществляется по разовым заявкам населения специализированным автотранспортом.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются предприятия, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы населенных пунктов Донского сельского поселения. Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 20 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Донскому сельскому поселению достигает 80-90%.

В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах.

В результате отдаленного расположения от крупных водохранилищ глубина залегания подземных вод достигает более ста метров. В последнее время специалистами водоснабжающих организаций замечено падение уровня воды в имеющихся скважинах, понижается дебет, что затрудняет снабжение населения необходимым количеством воды.

Затруднена разработка новых скважин. Это вызвано изменением и уменьшением водных слоев. Из-за недопустимого для потребления населением химического состава воды, была отправлена в резерв новая буровая скважина, построенная в 2007 году(превышение жесткости и соли в несколько раз над допустимыми нормами).

В летний сезон возрастает потребление воды, в результате уменьшения дебета рабочих скважин, часть населения остается без воды. Проводимые работы по обнаружению водоносных слоев необходимого объема в проблемных местах положительного результата не дали.

Сложившаяся ситуация негативно сказывается на социальном положении хутора, многие жители переезжают в другие населенные пункты, с более благоприятными условиями для проживания.

В связи со сложившейся ситуацией в поселении, необходимо в ближайшее время рассмотреть и решить проблему централизованного водоснабжения населения Донского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Для этого необходимо разработать программы по капитальному ремонту сетей водоводов, реконструкции водозаборов, водонапорных сооружений и строительству дополнительных водозаборов в населенных пунктах Донского сельского поселения.

Водоснабжение поселения намечается осуществлять с учётом существующей схемы водоснабжения. Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок.

Приоритетными направлениями в части реконструкции и модернизации системы водоснабжения Донского сельского поселения должны стать:

- реконструкция ветхих сетей;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Главной целью должно стать обеспечение населения Донского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Для этого необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории поселения с дальнейшим строительством  водозаборных сооружений с использованием современных методов очистки воды.

На основании сделанных выводов необходимо разработать программы по капитальному ремонту сетей водоводов, реконструкции водозаборов и строительству дополнительных водозаборов в Донском сельском поселении. Проблема водообеспечения населения требует комплексного подхода, безотлагательных и рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях государственной власти.

3.Баланс  водоснабжения и потребления  питьевой, технической воды

В качестве основного источника водоснабжения Донского сельского поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд п используются подземные источники: четыре артезианские скважины , которые используются и в настоящее время. При расчёте потребности воды на расчетный срок для Донского сельского поселения на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1, а также с учётом климатических условий.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м³/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: к 2030 году – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и централизованной системой канализации.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2020 год:

- q=180 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

2030 год:

- q=210 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на одного жителя принимаем 50 л/сут. (п. 2.3, табл. 3, прим. 1 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселения (п. 2.1, табл. 1, прим. 4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= Ксут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут. max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2. СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в населенном пункте, при расходе воды на нужды пожаротушения - 10л/сек.

Потребный расход составит           10 х 3 х3600 = 108 м³

1000

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях. Для нужд пожаротушения, возможно, дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема.

Расчётные расходы водопотребления населения сведены ниже в таблицу.

Табл. 13.1.2.1.

Расходы воды на 2020г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 1,625 | 180 | 322 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений | т. чел. | 1,625 | 50 | 81,25 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 48,3 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 32,2 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 |  | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 32,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 623,95 |

Максимальный суточный расход на 2020 год составит 624 м³/сутки.

Расчётные расходы водопотребления населения за расчетный срок сведены в таблицу.

Табл. 13.1.2.2.

Расходы воды за расчетный срок 2030г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 1,577 | 210 | 364 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений | т. чел. | 1,577 | 50 | 79 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 54,6 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 36,4 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 |  | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 36,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 678,4 |

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу по расчетам приблизительно составит 678,4 м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества и нужды сельского хозяйства. Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и улиц поселения осуществляется только в весенне-летний период, и для полива зеленых насаждений, возможно, использовать воду из специальных накопительных резервуаров ливневой канализации, или воду из водоемов, поэтому максимальный суточный расход, возможно, принять в размере 600 м³/сутки.

Организация, эксплуатирующая водопроводные сети в Донском сельском поселении – ГУП РО «УРСВ».

4. Предложения  по строительству, реконструкции и модернизации объектов  централизованных  систем  водоснабжения.

Приоритетными направлениями в части реконструкции и модернизации системы водоснабжения Донского сельского поселения должны стать:

- реконструкция ветхих сетей;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Главной целью должно стать обеспечение населения Донского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Для этого необходимо строительство  водозаборных сооружений с использованием современных методов очистки воды.

На основании сделанных выводов необходимо разработать программы по капитальному ремонту сетей водоводов и строительству дополнительных водозаборов в Донском сельском поселении. Проблема водообеспечения населения требует комплексного подхода, безотлагательных и рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях государственной власти.

Физический износ существующих водопроводных сетей достигает 90-95%, в результате чего часть отпущенной воды теряется из-за утечек в процессе транспортировки ее к потребителям. Поэтому для снижения аварийности, потерь и для обеспечения равномерной устойчивой подачи воды потребителям необходимо заменить около 10,8 км аварийных водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра в Донском сельском поселении.

| Наименование населенного пункта, улицы | Протяженность(км) | Диаметр трубы | Материал | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Ребричанский | 6,156 |  |  |  |
| ул. Веселая | 1,468 | 100 | полиэтилен | 15 |
| ул. Молодежная | 1,149 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| ул. Звездная | 1,422 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| пер. Первомайский пер. Торговый | 0,299 0,506 | 150 150 | асбестоцемент | 90 90 |
| пер.Осенний | 0,103 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| ул. Машухинская | 0,335 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| пер. Степной | 0,674 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| х.Донской | 5,372 |  |  |  |
| ул. Сердечная | 0,4 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| ул. Цветочная ул. Цветочная | 1,013 0,952 | 32 150 | полиэтилен асбестоцемент | 15 90 |
| ул. Южная ул. Южная | 0,590 0,810 | 32 150 | полиэтилен асбестоцемент | 15 90 |
| пер. Молодежный | 0,460 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| пер.Зеленый | 0,505 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| пер.Славы | 0,642 | 150 | асбестоцемент | 90 |
| х. Гундоровский | 7,331 1,129 | 150 150 | асбестоцемент полиэтилен | 90 30 |
| х. Шалгаков | 1,785 0,710 | 150 32 | асбестоцемент полиэтилен | 90 30 |
| Итого: | 22,483 |  |  |  |

Для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне необходимо предусмотреть установку регуляторов давления и обратных клапанов.

В целях экономии водных ресурсов рекомендуется организация оборотного водоснабжения и повторного использования воды на предприятиях всех отраслей промышленности. Для промводоснабжения допускается использование воды питьевого качества только предприятиями с технологией, требующей воду питьевую или предприятиями с небольшим водопотреблением.

Для обеспечения существующей, проектируемой и перспективной застройки централизованным водоснабжением проектом генерального плана предлагается выполнить строительство дополнительных водопроводных сетей расчетного диаметра в х. Ребричанский по улицам: Тихая, Молодежная, пер. Осенний, пер. Степной общей протяженностью 1,8 км; в х. Донской по улицам: Южная, Цветочная, пер. Зеленый общей протяженностью 1,5 км; в х. Шалгаков общей протяженностью 0,27 км; в х. Гундоровский по улицам: Центральная, Весенняя, Дружбы, Северная, пер. Школьный общей протяженностью 2,05 км. Для обеспечения централизованным водоснабжением х.Романовский проектом генерального плана предлагается выполнить строительство разводящих сетей протяженностью 3,215 км, расчетного диаметра по территории существующей застройки.

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации   объектов  централизованных  систем  водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с «Инструкцией» о составе, порядке разработки, согласовании и утверждении градостроительной документации (РДС-3-201-93) в Генеральном плане поселения  предлагаются мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

Раздел «Охрана окружающей среды» предусматривает следующие архитектурно-планировочные и инженерно-технические мероприятия:

_       планировочные мероприятия;

_       охрана воздушного бассейна, санитарно-защитные зоны;

_       охрана водного бассейна;

_       охрана почв и растительности;

_       санитарная очистка территории и утилизация отходов;

Планировочные мероприятия

Архитектурно-планировочные мероприятия на охватываемой генеральным планом территории сводятся, в основном, к следующему:

- функциональное зонирование территории поселения, где выделяются селитебная, промышленная и коммунально-складская зоны.

- создание санитарно-защитных зон вокруг действующих сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских зон.

- развитие системы зеленых насаждений.

- благоустройство прибрежных территорий.

- обязательное озеленение улиц с интенсивным движением транспорта.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство ,реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения

Мероприятия включенные в техническое задание на разработку инвестиционной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение по Донскому  сельскому поселению на период 2015-2017г.:

– капитальный ремонт водопроводных сетей от х. Шалгаков до х. Гундоровский

Затраты необходимые для реализации Программ ,обеспечиваются за счет средств федерального и местного бюджета

| Мероприятия программы | Сметная стоимость | Бюджет, в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный |  |
| 2013 год |  |  |  |
| Донское сельское поселение | 0,330 | 0 |  |
| 1. Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт водопроводных сетей от х. Шалгаков до х. Гундоровский | 0,330 | 0 |  |
| Донское сельское поселение | 1,650 | 0 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей от х. Шалгаков до х. Гундоровский | 1,650 | 0 |  |
| 2015 год |  |  |  |
| Донское сельское поселение | 1,650 | 0 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей от х. Шалгаков до х.Гундоровский | 1,650 | 0 |  |

7. Целевые  показатели развития централизованной системы водоснабжения

Реализация мероприятий ,предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов ,окажет позитивное влияние на значение целевых показателей . Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение .

Модернизация насосных станций

Постоянный контроль качества воды

Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения

Соблюдения поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружения и сетей

При проектировании , строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов ,не склонных к коррозии

Для повышения эффективности и использования ресурсов :

- контроль объемов отпуска и потребления воды;

- замена изношенных и аварийных участков водопровода ;

- использование современных систем трубопровода и арматуры исключающих потери воды из системы.

Осуществляется в весенне-летний период.